两校区空调清洗维修服务项目基本要求

- 基本情况:

琼台师范学院两校区现有分体空调约1912部［其中:2匹(含)以下1125部，2匹(不含)-5匹(含)782部，5匹(不含)以上5部。］，中央空调机组2套。

- 供应商资质要求:

营业执照需具制冷设备、空调辅料、维修维护服务相关经营范围。

- 清洗维修要求:

（一）清洗要求

两校区室内机和室外机循环风轮、蒸发器、冷凝器、排水槽、室内机外壳、过滤网清洗为每年一次，清洗时间为学校规定的暑假时间里完成。须采用专用高压清洗水枪，视散热片排管厚度来调整适当压力和喷嘴形状进行冲洗，并确保空调翅片在冲洗过程中不产生变形。

（二）维修要求

清洗维修合同期内合同所属空调 (含空调厂家末过保空调)出现任何故障，中选人必须免费保修，其中中央空调机组免费保修范围为电源总开关后端所有附属设备，产生的所有费用（含零配件费用）由中选人自行承担。中选人接到维修通知后须24小时内响应并给予维修，实行7×24小时服务，维修完成后在室温26度以上环境，空调器在制冷模式运行15分钟后其进风口与出风口温度差须>80，需要时间预定配件维修的，需向校方报告并向使用部门(人)解释原因。（注：人为或不可抗力因素产生的设备故障不属于免费维修服务范围）

（三）合同期内由学校提出要求拆除空调、重新移机、购买空调遥控器所产生的费用由学校承担。

- 服务报价要求:

供应商只须对本文“三、清洗维修维护要求”中第（一）项工作内容进行报价，可根据“琼台师范学院空调汇总表”中的空调型号数量和中央空调机组作平均报价或据空调型号分别报价，合计为年包总价。如有学校区域未列入“琼台师范学院空调汇总表”的空调，数量不超过该表总数的5%，必须列入清洗维修合同，合同金额不变。清洗维修合同期为一年，即一年一签，如乙方按时完成合同约定的条款，且响应速度，服务态度得到校方认可，双方同意可续签，清洗保养合同可续签一年。

- 付款方式:

合同期间以完成本文“三、清洗维修要求”中第（一）项并经双方确认后，支付合同款的50﹪，剩余50﹪合同款在本年度合同期满且双方无异议后完成支付。合同履行期间，如乙方不能及时保障空调运行，甲方可自行安排维修，维修费用将从乙方合同款中扣取，直至扣完为止。乙方有三次不能及时响应，造成甲方另行安排维修的，取消合同，剩余款项不予支付，由此造成的损失由乙方自行承担。