两校区高压电房及箱变故障问题汇总

- 桂林洋校区图书馆配电房

高压：

- 故障问题：AH1-AH7号柜（共10个）工作及试验位置指示灯亮度不足，无法直观的观察高压断路器状态；

处理建议：建议更换指示灯；

- 故障问题：AH7高压出线柜接地开关后门联锁扣断裂，无法达到五防要求，容易造成人身安全；

处理建议：建议更换接地开关联锁装置；

低压：

- 故障问题：9P出线柜第二、第三回路与11P第五回路抽屉出线回路抽屉操作杆与操作机构不匹配，造成断路器无法进行正常合分闸；

处理建议：对抽屉操作机构进行更换与其固定操作杆；

- 故障问题：10P出线柜第二回路抽屉出线回路抽屉内缺少断路器，造成该抽屉出线回路无法使用；

处理建议：重新购买断路器并安装调试；

- 故障问题：9P出线柜第一回路抽屉出线回路抽屉内中间继电器卡扣损坏，造成继电器掉落在抽屉内部，容易造成短路；

处理建议：重新购买中间继电器并安装调试；

- 故障问题：4P出线柜第六回路抽屉出线回路抽屉内断路器损坏，无法进行合分闸，造成该抽屉出线回路无法使用；

处理建议：重新购买断路器并安装调试；

- 故障问题：15P出线柜第三回路抽屉出线回路抽屉内低压电缆绝缘皮开裂，容易造成抽屉短路；

处理建议：重新制作低压电缆进行更换；

- 故障问题：2P电容柜、3P电容柜、12P电容柜、13P电容柜、四台电容柜无功补偿控制器损坏（屏幕无显示），电容器与接触器损坏（无法正常工作），指示灯损坏，电容手动回路与控制回路不匹配，造成电容柜无法正常运行；

处理建议：对4台电容柜进行整改跟换以达到运行标准，更换控制器、电容器、接触器、补偿控制器、整改电容手动投切回路；

- 故障问题：17P低压进行柜合分闸指示灯不显示(不亮)、8P联络柜所有指示灯不显示不亮无法直观的观察断路器状态；

处理建议：建议更换指示灯；

- 桂林洋校区美术楼配电房

高压：

- 故障问题：AH3出线柜高压带电显示器C相无显示（损害），无法直观的观察高压带电状态，容易造成人员触电危险；

处理建议：建议更换高压带电显示器；

低压：

- 故障问题：2P电容柜、3P电容柜、指示灯损坏，电容手动回路与控制回路不匹配，造成电容柜无法正常运行；

处理建议：对2台电容柜进行整改跟换以达到运行标准，整改电容手动投切回路更换电容指示灯；

- 桂林洋校区西南角配电房

高压：

- 直流屏电池及直流屏损坏，高压柜无操作及保护电源。严重影响供电安全及可靠性；

处理建议：建议更换直流屏及电池；

- AH4柜1#变压器高压真空断路器触头触头氧化，存在放电现象；

处理建议：建议更换高压真空开关；

- AH4柜1#变压器高压互感器氧化，存在放电现象；

处理建议：建议更换高压电流互感器；

- AH4柜1#变压器出线电缆老化B相电缆存在放电;

处理建议：建议更换该高压电缆，并从新制作高压电缆头；

- AH4`AH5高压柜接地开关连锁机构卡死损坏，造成无法操作接地开关 ；

处理建议：建议更换该高压柜接地开关；

- 故障问题：7AA电容柜、2AA电容柜、两台台电容柜无功补偿控制器损坏（屏幕无显示），电容器与接触器损坏（无法正常工作），指示灯损坏，电容手动回路与控制回路不匹配，造成电容柜无法正常运行；

处理建议：对2台电容柜进行整改跟换以达到运行标准，更 换控制器、电容器、接触器、补偿控制器、整改电容手动投切回路；

- 府城校区配电房

低压：

- 故障问题：1AA2电容柜第六回路空气开关烧坏；

处理建议：建议更换开关；

- 故障问题：1AA4第三回路抽屉操作手柄损坏；

处理建议：建议更换抽屉操作手柄；

- 府城校区400KVA箱变

高压：

- 故障问题：变压器无网门跳闸，容易造成人员触电风险；

处理建议：建议增加变压器门开跳闸；

- 故障问题：高压柜无五防连锁，无法达到供电要求；

处理建议：建议更换高压柜；

- 故障问题：高压真空开关C相接触头防弧套膜坏

处理建议：建议更换高压开关；

低压：

- 故障问题：低压计量互感器开裂

处理建议：建议更换计量互感器

- 府城校区315KVA箱变

高压：

- 故障问题：变压器进线电缆绝缘过低，耐压试验时有放电现象；处理建议：建议更换该电缆并重新制作电缆头；