
维修清单
教学楼:天面金属水箱保护范围不够，防直击雷防护措施不符合规范要求。

体艺馆:总配电箱未安装相应的电涌保护器(SPD)，防闪电电涌侵入措施不符合规范要求。

3、书院:总配电箱未安装相应的电涌保护器(SPD)，防闪电电涌侵入措施不符合防雷规范要求。

4、发电机房:接地电阻大值为20.3Ω，防直击雷防护措施不符合规范要求。
5、电教中心:天面金属爬梯、消防管未做接地处理，防直击雷防护措施不符合规范要求。

6、图书馆（新校区）:电涌保护器参数小及其两组已劣化，防闪电电涌侵入措施不符合防雷规范要求。

7、综合楼（新校区）:综合楼B东面部分接闪带、支架腐蚀严重，防直击雷防护措施不符合规范要求。
8、西南角总配电房（新校区）及所带各栋负荷1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13栋:电涌保护器（SPD）不符合GB50057-2010第4.3.8条4款要求：“安装I级实验产品，电压保护水平Up≤2.5kv,冲击电流Iimp≥12.5KA”，防闪电电涌侵入措施不符合规范要求。

9、大门（新校区）:天面部分接闪带脱落且保护范围不够，防闪电电涌侵入措施不符合防雷规范要求。

10、食堂（新校区）:二层天面5个空调外机无防雷装置保护，防闪电电涌侵入措施不符合防雷规范要求。

